파워 칠러

설치자 및 사용자 매뉴얼

㈜대 일

2021, 9, 01

이 매뉴얼은 (주)대일에서 공급하는 선박용 파워칠러의 설치자 및 사용자를 위한 것입니다

이 매뉴얼에서는 주로 제어박스 및 전장부분에 대하여 설명하고 있습니다.

설치하기 전에 이 매뉴얼을 충분히 읽어 오류가 없도록 하시기 바랍니다.

1. 설치 시 주의사항

1)공급전원의 전압 및 주파수는 지정된 범위에서 사용되어야 합니다.

전압이 낮으면 작동 중 오류 및 고장의 원인이 됩니다.

전압이 높으면 작동 중 오류 및 고장의 원인이 되며 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

주파수가 낮으면 출력효율이 낮아지고 과열로 인한 파손 및 화재의 위험이 있습니다.

주파수가 높으면 작동 중 소음이 나거나 오작동, 고장의 원인이 됩니다.

모든 결선이 완료된 후에 전원을 공급해 주시기 바랍니다.

본 제품의 공급전원은 아래 표와 같습니다. 현재 사용 중인 전원이 맞는지 확인바랍니다.

지역	공급전원	허용범위	제어장치 작동 허용범위
한국	AC220V 3Ph 60Hz	210~230V 60Hz	AC210~230V 60Hz

2. 설치 시 필요한 공구

1) (+)드라이버: 전원배선 및 컴프레서(마그네트), 순환펌프배선에 사용됩니다.

2) 작은 (-)드라이버: 리모컨 배선에 사용됩니다.

*설치에 사용되는 공구는 제품에 포함되지 않습니다.

3. 결선도

온도 센서

NTC

10㏀/25℃

주 제어장치

전원 입력

AC220V60Hz

AC240V50Hz

리모컨

DC12V 20mA

COMPRESSOR

Magnet Contact

/Cooling Lamp

ALARM

Lamp

고/저압스위치

과냉방지스위치

과부하계전기

4. 결선

1) 결선 시 주의사항

결선을 위해 결선도를 숙지하시기 바랍니다.

잘못된 결선은 화재의 원인이 될 수 있으며 부품의 파손, 오작동 및 고장이 발생할 수 있습니다.

“COOLER", "PRESS" 단자에 이미 연결된 것은 해체 및 이동하지 마십시오.

결선이 완료된 후에 다시 한번 결선이 맞는지 확인해 주시기 바랍니다.

2) 전원의 연결

전원은 “POWER INLET"라고 표기된 위치의 N220 및 L220 단자에 물려주시기 바랍니다.

어스는 고정나사에 물려주시기 바랍니다.

공급 측에는 반드시 누전차단기 또는 배선차단기를 설치해 주시기 바랍니다.

권장 배선차단기 : 2P 220V 15A (1마력 용)

3) 순환펌프1의 연결(OPTION)

순환펌프는 수냉식 냉각기의 냉각수를 공급하는 펌프입니다.

순환펌프는 “PUMP"라고 표기된 위치의 N220 및 L220 단자에 물려주시기 바랍니다.

순환펌프를 제어기 단자에 연결하지 않더라도 다른 방법으로 냉각수가 순환된다면 냉각기의 기능은

유효합니다. 공급되는 순환펌프의 연결배선에는 “P1", "P2"라고 표기되어있습니다.

4) 순환펌프2의 연결(OPTION)

순환펌프2는 어창의 물을 칠러에 보내고 냉각된 물을 어창에 공급하는 펌프입니다.

팬은 강약 단자가 구분되어 있으며 “FAN"이라고 표기된 위치에 연결합니다.

N220단자와 L220/LOW 단자에 각각 물려주시기 바랍니다.

순환펌프2는 제어기 단자에 연결하지 않더라도 다른 방법으로 어창의 물을 순환시키면

냉각기의 기능은	유효합니다. 공급되는 순환펌프2의 연결배선에는 “FC", "FL”이라고 표기되어있습니다.

5) 리모컨의 연결

리모컨을 위해 준비된 2가닥 전선을 “REMOTE"라고 표기된 단자에 극성 구분 없이 각각 한 가닥씩

물려주시기 바랍니다. 배선의 반대쪽은 리모컨 아래의 원형커넥터에 물려주시기 바랍니다.

공급되는 리모컨 연결배선에는 "REM1", "REM2"라고 표기되어있습니다.

4. 전원 공급

1) 배선차단기를 통해 전원이 공급되면 최근의 작동상태(전원버튼에 의한 ON 또는 OFF)로 회복됩니다.

OFF상태에서는 숫자 및 램프의 표시가 모두 꺼져있습니다.

(주의) 이 때 리모컨의 표시상태는 꺼져있더라도 전원(DC12V)은 공급된 상태이므로 리모컨 및

제어기의 전선을	해체하거나 리모컨의 커버를 열면 고장의 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.

경보발생표시등

UP버튼스위치

5. 리모컨의 각부 명칭

1) FND표시창:	평소 어창의 수온을 표시하며 설정 및 에러 시 기능에 따른 특수문자 및 숫자를

냉각작동표시등

DOWN버튼스위치

표시합니다.

2) 냉각작동표시등:	냉각기 컴프레서가 작동할 때 녹색으로 켜집니다.

지연시간 동안에는 녹색으로 깜박이며 켜집니다.

FND표시창

냉각버튼표시등

전원버튼스위치

냉각운전버튼스위치

3) 경보발생 표시등:	경보 발생시 적색으로 깜박이며 켜집니다.

4) UP, DOWN 버튼스위치: 설정값을 변경할 때 사용합니다.

5) 냉각버튼표시등:	냉각운전 버튼을 누르면 켜지고 꺼지며 자동운전 중임을 표시합니다.

6) 전원버튼 스위치:	작동을 종료하거나 시작할 때 사용합니다.

7) 냉각운전버튼스위치: 냉각기가 자동으로 운전하도록 지령할 때 사용합니다.

8) 경보 알람 부저: 리모컨에 내장되어있으며 D.P(고/저압)경보 발생 시 “삐~ 삐~” 소리를 냅니다.

6. 운전 및 설정

1) 리모컨에 의한 운전

모든 운전 기능은 리모컨에서 조작합니다.

리모컨의 표시가 꺼진 상태에서는 냉각 및 순환1, 순환2 버튼 및 Up, Down 버튼이 작용하지 않습니다.

ON/OFF 버튼을 누르면 전원표시램프가 켜지고 어창의 수온이 표시됩니다.

(온도표시단위는 ℃ 또는 ℉ 이며 주문자의 요구에 의해 설정되어있습니다.)

전원이 켜진 상태에서 냉각 버튼을 누르면 순환1 및 순환2 펌프가 가동되고 냉각기는 설정온도 및

어창의 수온, 설정된 지연시간(DLT)에 따라 자동으로 운전됩니다.

냉각 버튼이 켜진 상태에서는 순환1 및 순환2 펌프는 강제로 작동되며 버튼을 눌러도	꺼지지 않습니다.

이 때 냉각버튼을 누르면 냉각기의 운전은 정지되나 순환1 및 순환2 펌프는 꺼지지 않습니다.

냉각버튼이 꺼진 상태에서 순환1 및 순환2 버튼을 누르면 펌프를 각각 정지 또는 기동할 수 있습니다.

냉각기가 켜진 상태에서 ON/OFF버튼을 누르면 모든 작동이 정지되고 숫자 및 램프는 모두 꺼집니다.

냉각기를 사용하지 않는 겨울철에는 배선차단기로 전원을 차단하면 대기전력의 소모를 줄입니다.

2) 설정

전원이 켜진 상태에서 Up버튼 또는 Down버튼을 누르면 설정온도가 깜박이며 표시됩니다.

Up버튼 또는 Down버튼을 눌러 원하는 온도로 조절합니다.

원하는 온도 값을 맞추어 가만히 두면 5초 후에 설정값을 저장하고 현재온도를 표시합니다.

이후부터 냉각기는 설정한 온도로 운전됩니다.

(어창의 수온이 설정온도보다 0.5℃ 높으면 냉각기가 작동을 시작하고

설정온도보다 0.5도 낮으면 냉각기는 멈추게 됩니다)

3) 수동에 의한 비상운전

리모컨이 고장 나거나 선로단선 등으로 리모컨에 의한 운전이 불가능한 경우

리모컨은 정상운전으로 보이나 실제 냉각기의 제어가 원활하지 않은 경우 냉각기 내부

제어장치의 외함 측면에 부착된 수동운전 스위치로 비상운전이 가능합니다.

단, 이 경우에는 펌프1 및 펌프2도 수동운전으로 사용해야합니다.

컴프레서는 지연시간 없이 D.P(고/저압 스위치, 과냉 T.C포함)에 의해서만 작동됩니다.

비상운전으로 선택하면 비상 경보등(적색)이 점등됩니다.

리모컨이 정상작동 중에 비상운전을 선택하면 E.10(냉각계통 경보 D.P 및 과냉)경보가 발생되며

어창의 온도를 읽을 수 없습니다.

OCR(과부하계전기)에 의해 작동이 멈추면 자동으로 복구되지 않으므로 제어장치 내부에 부착된 OCR의

리세트스위치를 눌러주어야 합니다. OCR에 의해 차단된 경우 최소 10분 이상 기다린 후에 리세트스위치를

눌러주고, 3회 이상 차단이 반복되면 컴프레서에 이상이 있는 경우이므로 사용하지 않도록 합니다.

주의사항) 어창의 수온이 너무 낮아지지 않는지 확인해야 합니다.

전원전압이 낮은 경우 컴프레서가 기동 시 과부하로 소손될 수 있으므로

전압이 낮을 때는 냉각기의 전원을 차단해야합니다.

7. 특수기능

이 기능들은 꼭 필요한 경우에만 사용하십시오.

적절하지 않은 설정은 냉각기의 효율저하, 수명저하의 원인이 됩니다.

1) CA교정기능(Calibration)

표시되는 온도가 실제와 다른 경우 이 기능을 사용하여 교정할 수 있습니다.

온도센서가 설치된 위치에 따라 실제수온과 측정값이 다르게 나타날 경우 사용합니다.

CA교정기능을 사용하며 -5.0~+5.0℃ 까지 교정됩니다.

CA교정방법

Up버튼과 Down버튼을 동시에 누르면 온도표시는 CA라고 표시합니다.

두 버튼을 누른 상태로 10초가 지나면 실내온도 값이 깜박이면서 표시됩니다.

Up버튼 또는 Down버튼을 눌러 정확한 온도로 교정합니다.

정확한 온도 값을 맞추어 가만히 두면 5초 후에 보정 값을 저장하고 교정된 온도를 표시합니다.

이제 냉각기는 교정된 온도 값에 의해 운전됩니다.

2) DLT(Delay Time) 변경하기

DLT란, 냉각기의 작동이 정지된 직후에 컴프레서를 재가동하면 과전류로 인하여 컴프레서의 작동에

무리가 있기 때문에 이러한 문제를 예방하기위해 재가동 지연시간을 설정하여 냉각기를 보호합니다.

기본적으로 180초로 설정되어 있으며 0초~300초 까지 변경할 수 있습니다.

(주의) 120 미만으로 설정하면 기동 시 과전류로 인해 배선차단기가 작동할 수 있고

냉각기의 사용수명이 단축될 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.

DLT 변경방법

Up버튼을 누른 상태로 15초가 경과하면 “dLt"라고 표시합니다

계속 누른 상태로 5초 더 경과하면 DLT로 설정된 값이 깜박이면서 표시됩니다.

Up버튼 또는 Down버튼을 눌러 DLT 값을 원하는 값으로 변경합니다.

원하는 값이 되었을 때 가만히 두면 5초 후에 DLT 값을 저장하고 운전상태로 복귀합니다.

이제 냉각기는 변경된 DLT 값으로 운전됩니다.

어떤 이유에서든 5이하 또는 300이상의 값이 지정되면 냉각기 전원을 재투입할 때 기본값으로

복원됩니다. 기본값은 180초(3분)입니다.

3) DT(제어편차온도) 변경하기

DT란, 냉각기 컴프레서의 가동 및 정지가 빈번하면 냉각기의 수명이 단축될 수 있으므로

가동 및 정지되는 온도를 설정온도에서 적당한 편차를 주어 컴프레서의 운전을 안정되게 하고

냉각기의 수명단축을 예방합니다.

DT 변경방법

Down버튼을 누른 상태로 15초가 경과하면 “ dt"라고 표시합니다.

Down버튼을 계속 누른 산태로 5초 더 경과하면 DT로 설정된 값이 깜박이면서 표시됩니다.

Up버튼 또는 Down버튼을 눌러 DT 값을 원하는 값으로 변경합니다.

원하는 값이 되었을 때 가만히 두면 5초 후에 DT 값을 저장하고 운전상태로 복귀합니다.

이제 냉각기는 변경된 DT 값으로 운전됩니다.

설정범위는 0~5이며 5로 설정한 경우 설정수온 + 0.5℃에서 켜지고, 설정수온 - 0.5℃에서 꺼집니다.

예) 설정수온이 3.0 ℃ 이고, DT가 4이면 3.4 ℃이상에서 냉각기가 가동되고, 냉각기가 작동하여

수온이 2.6 ℃ 이하로 되면 냉각기가 정지됩니다.

어떤 이유에서 5를 초과하는 값이 지정되면 냉각기 전원을 재투입할 때 기본값으로 복원됩니다.

8. 유지보수

1) 에러코드

냉각장치에 이상이 발생한 경우 아래의 에러코드가 표시되면서 삐~ 삐~ 삐~ 하는 경보음을 냅니다.

이 때 고장 또는 에러내용에 따른 대처방법을 참조하시어 점검하시기 바랍니다.

에러코드	내용	대처방법
	수온센서의 표시한계 초과	1. 실제 수온이 매우 높은지 확인한다. 2. 수온센서 배선 연결부위 등이 침수되었는지 확인한다. 3. 수온센서 배선이 무거운 물체로 눌러지거나 손상 확인 수리 4. 수온센서 및 배선 교체
	수온센서의 표시한계 미만	1. 냉각수 결빙 확인, 냉각수 펌프 작동확인 2. 수온센서 연결부위 또는 커넥터 해체 확인 3. 수온센서 배선의 절단 침수 확인 4. 수온센서 및 배선 교체
	냉각계통 경보 (D.P, 과냉)	1. 컴프레서 30분 정지 후 재가동 2. 냉매누설 확인 및 보수 후 냉매량 점검 및 조정 3. 고/저압 스위치 및 배선 점검 및 수리 4. OCR(과부하계전기) 작동확인
	수온 센서 쇼트 (보정 없이 102℃ 이상)	1. 수온센서 배선 연결부위 등이 침수되었는지 확인한다. 2. 수온센서 배선이 무거운 물체로 눌러지거나 손상 확인 수리 3. 수온센서 및 배선 교체
	수온 센서 단선 (보정 없이 -50℃ 이하)	1. 수온센서 연결부위 또는 커넥터가 해체되었는지 확인 2. 수온센서 배선의 절단 확인 3. 수온센서 및 배선 교체
	통신에러	1. 통신 배선 점검 2. 리모컨 교체, 주 제어기 PCB 교체

주1. 위의 대처방법으로 해결되지 않으면 당사 서비스센터로 문의 바랍니다.

2) 전원 부족

전원전압이 낮거나 주파수가 낮으면 리모컨은 작동하지 않으며 전원이 정상화 되면 초기화 되어

작동을 재개합니다.

선박의 경우 냉각기 작동 중에 엔진을 작동하거나 발전기를 전환하면 전원이 충분하지 못한

상태에서 제어장치의 오류가 발생할 수 있어 자동으로 작동을 차단합니다.

전원전압이 160V 이하가 되면 리모컨은 작동하지 않습니다.

전원전압이 145V 이하가 되면 냉각기 주제어장치가 작동하지 않습니다.