2021년 01월 01일 (PGM Version; d5.A)

사용 설명서

(User’s Manual)

MODEL : DHA-1000/1500/2000/3000/4000/5000

---------- 차    례 ----------

1. 모니터 패널(온도계)의 명칭과 기능 -------------------------------------- 03

2. 사용자 설정

2-1. 운전 모드 변경 ------------------------------------------------------------------ 05

2-2. 냉각/가온 수온 설정 ------------------------------------------------------------ 05

3. 운전 표준 설정 값 --------------------------------------------------------- 06

4. 엔지니어 모드(Pr.1 ~ Pr.4) 설정 ------------------------------------------ 07

5. 운전 절차 설명 ------------------------------------------------------------- 08

6. 경보 코드와 대책 ---------------------------------------------------------- 09

7. 고장진단 및 조치 ---------------------------------------------------------- 10

1. 모니터 패널(온도계)의 명칭과 기능

번호	명 칭		아이콘	기 능
1	버튼부	순환펌프		순환펌프 운전/정지 버튼
2		운전		히트펌프 운전/정지 버튼
3		UP		설정치 올림 버튼
4		DOWN		설정치 내림 버튼, 온도모니터링
5		설정		제어온도 설정 설정 모드전환 및 이동 버튼
6		경보해제/냉온		경보해제 지령 냉각/가열 선택 버튼
7	표시부	현재온도 (FND 큰 숫자)		현재온도표시 설정모드(메뉴)표시
8		설정온도 (FND 작은 숫자)		설정온도 표시 설정값 표시 / 에러코드 표시
9		제상(Defrost)		제상운전상태 표시램프
10		냉각(Cooling)		냉각(냉방)모드 표시램프
11		가온		가열(난방)모드 표시램프
12		경보		경보발생 표시 램프
13		압축기		압축기 작동 램프
14		팬(Fan))		송풍 팬 작동 표시 램프
15		순환		순환펌프 작동 램프
16		운전		히트펌프운전상태 표시램프

2. 사용자 설정

SET	설 명	냉각(냉방) 또는 가열(난방)할 희망온도를 설정합니다.
	범 위	하한경보온도(LL) +1.0℃ ~ 상한경보온도(HL) –1.0℃ (3.0℃ ~ 39.0℃)
	기본값	항온모드 15.0℃, 가열(난방)모드 15.0℃, 냉각(냉방)모드 15.0℃
냉각/가열	작동모드	가온(난방) 또는 냉각(냉방) 모드로 작동할지 선택한다.

2-1. 운전 모드 변경

가열(난방)모드 또는 냉각(냉방)모드 중 원하는 기능을 확인하십시오.

출고 시 냉. 난방자동전환 기능으로 설정(항온모드)되어있음.

설정온도 및 현재온도에 따라 가온(난방)모드와 냉각(냉방)모드가 자동전환 됩니다.

수동 전환으로 사용하고자 할 경우

먼저 “운전버튼” 을 “3초간” 눌러 운전을 정지시키고

설정(SET)버튼” 을 5초간 계속 누르고 있는다.

누르고 있는 동안 설정온도 표시창에 SET 표시가 5초간 표시하다가 “Pr.1" 문자가 표시된다.

이때 버튼에서 손을 뗀다.

다시 설정(SET)버튼”  눌러서 “HEt"를 선택하여 ”Pr1의 HEt을 0.0“으로 변경한다.

설정값을 변경하고 다시 설정(SET)버튼” 을 5초간 눌러서 변경된 설정값을 저장한다.

이때 온도표시창에 (SAVE)라고 표시하면서 일상모드로 복귀합니다.

이제 수동으로 변경하려면,  “경보해제(RESET)버튼" 을 ”5초“ 동안 누르면 가열(난방)모드가 냉각(냉방)모드로, 냉각(냉방)모드가 가열(난방)모드로 전환됩니다.

운전 중에는 전환되지 않습니다. (전환될 때 밸브전환 때문에 냉매가 흐르는 소리가 날 수 있습니다.)

다시 항온모드로 사용하고자 할 경우는 같은 방법으로 “Pr.1의 HEt 값을 0.2 이상”의 값으로 설정 하십시오.

2-2. 냉각/가온 수온 설정

가온(난방) 또는 냉각(냉방) 수온설정을 위해 “설정(SET)버튼” 을 “1초”가량 누르면 현재온도 표시 창에 “”라고 표시하고, 설정온도 표시 창에는 설정값이 깜박이며 표시됩니다.

“올림(UP)”  또는 “내림(DOWN)”  버튼을 이용하여 희망하는 온도를 설정 합니다.

“설정(SET)버튼” 을 1초가량 누르면  (SAVE)라고 표시하면서 설정값이 저장됩니다.

20초 동안 아무 버튼도 조작하지 않거나, 해제버튼을 누르면 저장하지 않고 일상 상태로 전환됩니다.

설정 가능한 온도범위는 하한온도가 2.0℃, 상한경보온도가 30.0℃인 경우 3.0~29.0℃ 입니다.

3. 운전 표준 설정값

분류	번호	메뉴	설 명	범 위	단위	출하 설정값		TEST 설정값
						단상	삼상	단상	삼상
사용자 모드	01	SEt	온수 설정온도	-44~98.9℃	0.1	15.0	15.0	45.0	45.0
			냉수 설정온도			15.0	15.0	7.0	7.0
	02	냉/온	냉각/가온모드 선택	냉각/가온		항온	항온	가온	가온
기 본 설 정 Pr.1	11	CA1	수온입구온도 보정	-9.9℃~9.9℃	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	dLt	재가동 지연시간 설정	0 ~600(초)	1	180	180	60	60
	13	dIF	운전제어 편차	0.1℃~9.9℃	0.1	0.3	0.3	2.0	2.0
	14	FAn	팬 작동/정지 지연시간	0~30(초)	1	10	10	10	10
	15	Lit	액분사토출온도	70℃~99℃	1	95	95	95	95
	16	HEt	냉. 온 자동전환 제어편차기능	0.0, 0.2℃~9.9℃	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0
	17	BLt	모니터 백라이트	0~300(초)/on	1	on	on	on	on
	18	SES	수온센서 종류 선택	2P / 3P		3P	3P	3P	3P
경 보 설 정 Pr.2	21	HL	상한경보 온도설정	0.0℃~99.9℃	0.1	40.0	40.0	40.0	40.0
	22	LL	하한경보 온도설정	-45℃~49.9℃	0.1	2.0	2.0	2.0	2.0
	23	rSt	자동 경보해제 선택	on :자동/oFF:수동		on	on	oFF	oFF
	24	Fro	동파(동결, 과냉각)방지 온도설정	-45(℃)[사용안함.]~49.9(℃)	0.1	-45	-45	-45	-45
시 스 템 Pr.3	31	PHA	역상 감시 선택	1(non)/2(접점)		1	2	1	2
	32	4WU	4방변 작동모드	HEt/CoL		HEt	HEt	HEt	HEt
	33	dot	장치시험모드	설명참조		-	-	-	-
	34	FPS	제상고압 스위치 설정	oFF/no/nc		no	no	no	no
제 상 설 정 Pr.4	41	dEF	제상기능사용	on/oFF		on	on	on	on
	42	Frt	착상감지차온	oFF, 1.0℃~29.9℃	0.1	oFF	oFF	oFF	oFF
	43	dCt	제상완료 흡입온도	0.0℃~39.9℃	0.1	25.0	25.0	25.0	25.0
	44	dtL	제상최소시간	1~600(초)	1	120	120	120	120
	45	dtH	제상최대시간	1~600(초)	1	600	600	600	600
	46	dFS	제상 방법(형식)	rUn(무정지)/StP(정지)		StP	StP	StP	StP
	47	EvA	제상진입 증발기 온도	-30℃~30.0℃	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	48	dEt	타이머 제상 주기	oFF, 10~300분	1	90	90	90	90
	49	ddt	외기-증발기 온도차 제상	oFF, 0.1~30.0	0.1	20.0	20	20.0	20
	4A	InI	파라메타 초기화	0, 1, 2, 11, 12		1	2	11	12

※ “InI 0번”을 설정하여 초기화하면 고객이 수동으로 설정한 최종 파라메타로 복원 됩니다.

4. 엔지니어 모드(Pr.1 ~ Pr.4) 설정

가. 엔지니어 모드(Pr.1~4)로 진입하려면 SEt(설정) 버튼 을 5초간 계속 누르고 있습니다. 설정온도 표시 창에 SEt 표시가 5초간 표시되다가 “Pr.1” 문자가 표시되면 손을 뗍니다.

나. 올림  또는 내림버튼으로 설정모드 Pr.1 ~ Pr.4를 선택하여 설정버튼 을 누릅니다. 이때 왼쪽에 설정메뉴가 오른쪽에 설정값이 표시됩니다.

기본설정모드 Pr.1을 선택하였다면 “CA1“과 ”0.0”이 표시됩니다.

다. 각 설정모드에서 "SEt(설정)버튼"을 한번 누를 때마다 순차적으로 메뉴를 이동하게 됩니다. 기본설정모드에서는 아래와 같은 순서로 메뉴가 이동하게 됩니다.

1) 기본설정 모드(Pr.1)

CA1(수온보정)⇒ dLt(압축기지연시간설정)⇒ dIF(제어온도편차설정)⇒ FAn(팬지연시간설정)⇒ *Lit(액분사온도설정)⇒ HEt(항온모드설정)=> BLt(백라이트시간설정)=> SES(센서종류선택)=> CA1

2) 경보 설정모드(Pr.2)

HL(상한경보온도설정)⇒ LL(하한경보온도설정)⇒ rSt(자동경보해제)⇒ Fro(과냉온도설정)=> HL

3) 시스템 설정모드(Pr.3)

PHA(역상감지선택) ⇒4WU(4방변 선택) ⇒*(dot) ⇒FPS(제상고압스위치 선택) ⇒ PHA

4) 제상설정 모드(Pr.4)

dEF(제상사용유.무선택)⇒ Frt(착상감지센서선택)⇒ dct(제상완료온도설정)⇒ dtL(제상최소시간설정)⇒ dtH(제상최대시간설정)⇒ dFS(제상형식설정)⇒ EvA(제상진입온도설정)⇒ dEt(타이머제상선택)⇒ ddt(온도차제상선택)⇒ InI(파라미터초기화)⇒ dEF

라. 수정을 원하는 설정모드 메뉴에서 올림버튼  또는 내림버튼 을 눌러 설정치를 수정합니다. 다른 메뉴도 수정하려면 설정버튼 을 눌러 메뉴를 이동하여 같은 방법으로 수정합니다.

마. 수정한 설정값을 모두 저장하려면 설정버튼을 5초간 눌러줍니다. 이 때 “SAVE”라고 표시하면서 설정값이 모두 저장된 후 일상 모드로 복귀됩니다.

바. 25초 동안 아무 버튼도 조작하지 않거나 경보해제버튼을 누르면 저장되지 않은 채 일상모드로 복귀됩니다.

수정한 모든 값을 초기화하는 기능은 제상설정 모드(Pr.4)의 InI 메뉴에서 “설정값을 단상 제품은1, 삼상전원 제품은 2”로 변경하여 저장하면 초기 값으로 초기화됩니다.

단, 이 값은 공장에서 출하할 때의 설정과는 다를 수 있으므로 설명서에 표시된 초기값을 기준으로 확인 및 수정할 필요가 있습니다.

5. 운전 절차 설명

누전차단기를 올려서 전원을 인가하여 주십시오.

모니터에 온도 등이 표시되지 않으면 전원버튼을 눌러 켜 주십시오.(DSD-3153 모니터인 경우)

설명서를 참조하여 설정온도 및 기본설정 값을 지정하여 주십시오.

(제품 출고시 권장 설정값으로 설정되어 있으며 그대로 사용가능합니다)

히트펌프는 출고 시 항온모드(냉.온자동전환)로 설정되어 있습니다.

수동으로 냉각(냉방)모드 또는 가온(난방)모드를 선택하려면, 먼저 운전 정지 상태에서 엔지리어 모드에 들어가 HEt(냉.온 자동전환 제어 편차값 설정)값을 0.0으로 설정하여야 수동으로 선택할 수 있습니다.

운전모드를 수동으로 설정되었다면, 경보해제버튼을 5초 동안 눌러 “가온/냉각”을 변경합니다. 자동으로 변경되지 않습니다.

순환펌프가 없는 모델은 펌프가 작동하지 않아도 순환램프가 항상 켜져 있습니다.

순환수의 순환이 원활한지 확인하여 주십시오. 유량이 적으면 고압 및 과냉각경보 등이 발생합니다.

순환수의 누수현상이 없는지 확인하여 주십시오.

순환상태에 이상이 없고 표시온도가 안정되면 운전 버튼을 눌러 히트펌프를 작동하십시오.

경보 발생 시 경보내용을 확인한 후 경보해제 버튼을 눌러주면 부저 음이 정지됩니다. 일부 경보는 자동으로 해제되며 자동으로 재가동 됩니다.

경보발생 시에는 본 설명서의 “9장 경보코드와 대책”을 참조하여 처리 하시고 여의치 않을 경우 본사 고객지원 부서로 문의 하여 주십시오.

코 드	코드명	복귀	코드 설명	운전모드	점검 부위 및 방법	대 책
	수온센서 이상	수동	수온센서 측정값이 99.9℃ 이상일 때	냉각 가온	수온센서선 단락, 오결선 확인 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	수온센서 교체 케이블 및 커넥터 Shot 교정
			수원센서 측정값이 -45℃ 미만일 때	냉각 가온	수온센서선 단선, 오결선 확인 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	수온센서 교체 케이블 및 커넥터 Open 교정
	외기센서 이상	수동	외기센서 측정값이 99.9℃ 이상일 때	냉각 가온	외기센서선 단락, 오결선 확인 외기센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	외기센서 교체 케이블 및 커넥터 Shot 교정
			외기센서 측정값이 -45℃ 미만일 때	냉각 가온	외기센서선 단선, 오결선 확인 외기센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	외기센서 교체 케이블 및 커넥터 Open 교정
	상한온도 초과	설정자동	수온이 상한 한계온도(HL) 이상 감지될 때	냉각	냉각 수요의 과부하 또는 냉각 능력 부족 확인 수온센서 이상 상태 확인	Pr.2 "HL" 상한 한계온도 설정 상향 조정 수온센서 교체 잦은 발생시 A/S 요청
				가온	부하수 순환계통 확인 수온센서 이상 상태 확인
	하한온도 미만	설정자동	하한 한계치 온도 이하로 감지될 때	냉각	냉각수 순환계통 확인 수온입구/출구, 열원입구/출구 센서 이상 상태 확인	Pr.2 "LL" 하한 한계온도 설정 하향 조정(겨울철) 수온센서 교체 잦은 발생시 A/S 요청
				가온	냉각 수요의 과부하 또는 냉각 능력 부족 확인 부하수 순환계통 확인 수온센서 이상 상태 확인
	역상 또는 결상	경보버튼	3상 전원의 역상 또는 결상	냉각 가온	인입 3상 전원 확인 3상 전원라인 선 바꿈 전원 단선 등 연결 안 됨 역상감지기 이상 확인	전원의 R, S상 교체 전원선 보수 역상감지기 교체
	고압경보	설정자동	냉매 HPS 입력	냉각	서비스 유량 확인 라디에이터에 이물질 확인 고압게이즈로 압력 확인 고압스위치 이상 상태 확인	라디에이터 이물 제거 냉매량 빼기 조정 고압스위치 교체 잦은 발생시 A/S 요청
				가온	서비스 유량 확인 칠러의 이물질 확인 고압게이즈로 압력 확인 고압스위치 이상 상태 확인
	통신에러	자동	통신데이터가 5초 이상 수신되지 않거나 데이터가 바르지 않은 경우	냉각 가온	통신 Line 확인 통신 Line 상태 확인 온도조절기 또는 Main 보드 동작 상태 확인 온도조절기 및 주 제어보드 Program Version 확인	통신선 교체 온도조절기 또는 주 제어보드 교체 잦은 발생시 A/S 요청
	흡입가스온도과냉	설정자동	흡입가스센서가 “Fro" 설정온도 (동파방지)이하로 감지될 때	냉각 가온	증발기의 열 교환이 부족한 경우 통풍불량인 경우 사용온도가 너무 낮은 경우 흡입온도센서 이상 상태 확인	열원통풍개선(냉방) Pr.3 "Fro" 온도설정 조정 흡입온도센서 교체
	토출가스온도과온	설정자동	토출가스 온도가 “Lit설정+15℃” 보다 높은 경우	냉각 가온	냉매가 부족/압축기로 흡입되는 냉매의 흐름이 적은 경우 고압 및 저압게이지 확인 토출온도센서 이상 확인	냉매 보충 Pr.1 "Lit" 설정치 하향 조정 토출온도센서 교체
	차온제상 센서경보	경보버튼	차온제상 센서 이상	가온	차온제상 센서 단락, 단선 확인 차온센서 입구/출구 오결선 확인	차온제상 센서 점검 차온센서 비사용 제품: Pr.4 “Frt” 설정치 oFF로 조정
전원 안됨					외부의 전원공급이 차단된 경우 온도조절기 결선이 빠지거나 고장 난 경우	전원공급계통의 보수 A/S 요청
조작 불가					온도조절기(모니터) 고장	A/S 요청

6. 경보 코드와 대책

7. 고장진단 및 조치

현 상	원 인		조치 및 처리
운전이 안 될 때	전원 연결 불량		주전원 인가 여부를 확인, 공급 전원 공급 상태를 확인
	마그네틱 스위치나 과부하 차단기 작동		차단기를 점검하고 복귀
	전원부의 접촉 불량		밀착되게 조여 고정
	유량이 없음		펌프 작동 유무 확인 및 탱크 수량 확인
이상 음이 들릴 때	체결부가 풀림		체결부의 조임 상태를 확인, 보완한다.
	압축기 이상 음		펌프의 작동유무 확인
	팬 이상 음		팬 날개, 모터의 정상 작동 유무 확인
냉각 불량	저압	냉매 누설	누설부위를 찾아 조치 후 냉매 충전
		펌프 순환 불량	펌프 점검 후 조치
	고압	팬 운전 불량	팬 운전 상태 점검 후 조치
		열교환기 오염	열교환기가 오염되어 있는 지 확인 후 조치
가온 불량	저압	냉매 누설	누설부위를 찾아 조치 후 냉매 충전
		팬 운전 불량	팬 운전 상태 점검 후 조치
		열교환기 오염	열교환기가 오염되어 있는 지 확인 후 조치
	고압	펌프 순환 불량	펌프 점검 후 조치