VERSION DSD3154A_c4.7_180710

수산용 냉각기

취급설명서

SEA WATER  CHILLER

USER / INSTRUCTION MANUAL

적용 모델	펌프	탱크	특징
DCB – 010 / 020 / 030 / 050 / 075 / 100	V
DCC – 010 / 020 / 030 / 050 / 075 / 100	V	V
DKF – 050 / 075 / 100 / 150 / 200 / 500			해수용
DMB – 010 / 015 / 020 / 030 / 050	V		오일용
DME – 010 / 020 / 030 / 050			침적형
DMQ – 010 / 015 / 020 / 030 / 050			이중관
DPC – 010 / 015 / 020 / 030	V	V	정밀제어
DPD – 005 / 010	투입형	V	정밀제어
DWC – 010 / 020 / 030 / 050 / 100	V	V	수랭식
DWB – 010 / 020 / 030 / 050 / 100	V		수랭식

* 일부 모델이 누락 되었을 수 있습니다.

http://www.daeil.co

DSD-3153A & DSD-3154A

차  례

목차	페이지

0. 등록상표  ----------------------------------------------------------------------------------	3

주의사항  ----------------------------------------------------------------------------------	3
1-1. 안전상의 주의사항.  -----------------------------------------------------------------	3
1-2. 설치 시 주의사항.  -------------------------------------------------------------------	3
1-3. 전기적인 주의사항.  -----------------------------------------------------------------	4
1-4. 사용상의 주의사항.  -----------------------------------------------------------------	4
1-5. 적용 가능한 유체.  -------------------------------------------------------------------	4

컨트롤러  ----------------------------------------------------------------------------------	5
2-1. 컨트롤러 사양  -----------------------------------------------------------------------	5
2-2. 컨트롤 패널의 명칭과 기능  --------------------------------------------------------	6

설치  ---------------------------------------------------------------------------------------	7
3-1. 전기결선  -----------------------------------------------------------------------------	7
3-2. 배관  ----------------------------------------------------------------------------------	8

운전절차 설명  ----------------------------------------------------------------------------	10

주요기능  ----------------------------------------------------------------------------------	11
5-1. 공장출고 표준 설정치  --------------------------------------------------------------	11
5-2. 기능의 전개  -------------------------------------------------------------------------	12
5-3. 사용자 모드  -------------------------------------------------------------------------	12
5-4. 시스템설정 모드  --------------------------------------------------------------------	13
5-5. 절대제어 운전과 비례제어 운전  ---------------------------------------------------	17

6. 유지 보수  ---------------------------------------------------------------------------------	19

6-1. 전원의 결선  --------------------------------------------------------------------------	19
6-2. 부하의 결선  --------------------------------------------------------------------------	20
6-3. 경보출력장치의 연결  ----------------------------------------------------------------	20

6-4. 안전차단스위치의 연결  --------------------------------------------------------------	21

6-5. 온도센서의 연결  ---------------------------------------------------------------------	22

6-6. 리모트/로컬 스위치 -------------------------------------------------------------------	22

7. 경보코드와 대책  --------------------------------------------------------------------------	23

8. 도면  ---------------------------------------------------------------------------------------	별첨

9. 냉각기 사양  -------------------------------------------------------------------------------	별첨

10. CE 인증서 ---------------------------------------------------------------------------------	별첨

등록상표

선쿨 (SUNCOOL)은 (주)대일의 등록상표입니다.

알림

본 제품 및 책자에서 설명하고 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품 및 책자에서 사용된 문장 및 사진, 그림, 도면의 저작권은 (주)대일에 있으며

저작권자의 허락 없이 복사 및 복제, 변경, 재생산, 인용, 다른 언어로 번역할 경우 저작권법에

의해 처벌 받을 수 있습니다.

1.주의사항

1-1. 안전상의 주의사항

사용 전에 안전상의 주의 사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오.

경고 - 잘못 취급하였을 때 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.

주의 - 잘못 취급하였을 때 사용자가 장해를 입거나 물적 손해의 가능성이 있습니다.

본 장비로 인하여 인명사고, 재산피해가 예상되는 곳에 설치하실 경우에는 반드시 2중

안전장치로 보호한 후 사용 하십시오.

1-2. 설치 시 주의사항

◈. 이송 시 바닥에 떨어 떨리거나 충격을 주지 마십시오.

◈. 이송 시 절대 냉각기를 눕히거나 40° 이상 기울이지 마십시오.

◈. 평평한 곳에 설치하십시오.

◈. 직사광선이나 발열치, 눈, 비로부터 보호된 곳에 설치하여 주십시오.

◈. 침수 우려가 있거나 물이 흐르는 곳을 피하여 설치하여 주십시오.

◈. 온도변화가 적고, 상온과 온도가 근사한 곳에 설치하여 주십시오.

◈. 부식성 가스가 없는 곳에 설치하여 주십시오.

◈. 고온 및 다습하지 않는 곳에 설치하여 주십시오.

◈. 기계적 진동이 적은 곳에 설치하여 주십시오.

◈. 분진 및 매연 등이 적은 곳에 설치하여 주십시오.

◈. 주변의 폭발성 위험물이 있는 곳을 피하여 설치하여 주십시오.

◈. 4방 60센티미터 주변에 공간을 확보하여 설치하십시오.

◈. 밀폐된 공간에는 절대 설치하지 마시고, 통풍이 원활한 곳에 설치하십시오.

1-3. 전기적인 주의사항

◈. 전원의 연결은 반드시 전기적 안전장치를 부착하여 사용해 주십시오.

◈. 결선하기 전에 반드시 공급전원 및 냉각기의 정격전원사양을 확인하여 주십시오.

◈. 전원을 공급하는 전선은 반드시 규격품을 사용하여 주시고, 정격부하에 적합한 전선을 사용하여

주십시오.

◈. 전원을 공급하는 전선은 설치 후 반드시 피복의 손상을 확인하여 주시고 외부의 충격에서

보호될 수 있도록 설치하여 주십시오.

◈. 결선은 번호를 확인하여 결선도에 맞게 결선하며 결선 후 반드시 바르게 되었는지 확인하여

주십시오.

◈. 냉각기의 접지는 안전을 위하여 반드시 접지에 연결하여 주십시오.

◈. 전원전선 및 전장품, 충전부는 외부의 충격과 습기 및 침수로부터 보호하여 주십시오.

◈. 전원의 조작 및 설치, 전장품의 수리는 전문가와 자격이 주어진 자만 취급하여 주십시오.

◈. 전기관련 지식이 있더라도 냉각기에 관한 관련지식이 없는 자는 분해, 수리, 조립 및 조작을

금하여 주십시오.

1-4. 사용상의 주의사항

◈. 매뉴얼 및 취급설명서를 꼭 읽어보시고 사용하여주십시오.

◈. 임의로 분해 및 조립하지 마십시오.

◈. 냉각기 위에 무거운 물건 또는 통풍을 방해하는 물건을 두지 마십시오.

◈. 냉각기 주변에 비닐 또는 종이 등이 날리지 않도록 하십시오.

◈. 냉각기를 어떤 구조의 지지물로 사용하지 마십시오.

◈. 기계 청소 시에는 물을 뿌리지 마시고 젖은 헝겊이나 부드러운 세제로 닦아 주십시오.

◈. 냉각수 또는 오일이 누설되지 않는지 자주 확인하십시오.

◈. 냉각기 위에 앉거나 올라서지 마십시오.

◈. 냉각기에 기계적 충격을 주거나 기울이지 마십시오.

◈. 냉각기에 연결된 파이프를 밟지 마십시오.

◈. 기계의 고장 시 임의로 분해하지 마시고 당사 A/S 담당부서로 문의하여주십시오.

◈. 돌출된 전선은 만지지 마십시오.

◈. 장기간 사용하지 않을 경우 공급전원을 차단하십시오.

◈. 동절기에는 외부전원을 공급하고 최소 30분 동안 예열한 후 냉각운전을 사용하십시오.

1-5. 적용 가능한 유체

◈. 깨끗한 물(해수,증류수, 수돗물) 또는 지정된 오일을 사용하십시오.

◈. 전해질, 부동액 등 필요에 따라 이물질을 첨가하는 경우 구입처에 문의하여 주십시오.

◈. 혼합비율 ( -2℃ 까지 얼지 않는 조건 ) : 증류수(80~90wt%), Brine(10~20wt%)

☞ 기타 유체를 사용 시에는 반드시 당사로 문의하십시오. (T.051-730-8500)

2. 컨트롤러

2-1. 컨트롤러의 사양

모델		DSD-3153A(컨트롤패널) & DSD-3154A(메인 컨트롤보드)
전원 전압		AC220~240V 1Ph 50/60Hz (컨트롤러에 한함)
소비 전력		6 W Max (컨트롤러에 한함)
온도 센서		NTC DKSF 10KΩ/25℃ (3EA Max)
온도센서의 연장		20M 이내 (실드처리 시 100M)
표시온도 범위		-45℃~99.9℃
설정온도 범위		-44℃~98.9℃
표시 정도		±0.5 % +1 Digit ( 최대 ±0.85℃ )
출력 전압		INPUT VOLTAGE (AC220~240V 50/60Hz)
출력 정격	COMP	AC220V 15A(저항부하) 이내
	PUMP	AC220V 5A(저항부하) 이내
	ALARM	Dry Contact 접점출력 (COM, N.C, N.O) 250V 3A
최대 총 합 허용부하		AC220V 15A(저항부하) 이내
주요기능 및 설정		지연시간, 운전정지편차, 온도센서보정, 절대제어/외기온도비례제어, 경보접점출력, 상한온도경보, 하한온도경보, 목표온도제한, 3상전원 감시, 물 흐름 경보, 압축기과전류경보, 펌프과전류경보, 동파방지경보
사용주위 온도		0℃ ~ 55℃, 결로현상 없어야 함
사용주위 습도		0% ~ 70% RH, 결로현상 없어야 함
보존 온도		-40℃ ~ 60℃
내 전 압		AC1500V 50/60Hz 1분간 10mA이하
절연 저항		DC500V 500㏁ 이상
중 량		약 500g (컨트롤러 만)

2-2. 컨트롤패널의 명칭과 기능

번호	명칭		작동과 기능
1	버튼부	운전	시스템 및 디스플레이 ON 제어 버튼
2		정지	시스템 및 디스플레이 OFF 제어 버튼
3		SET	설정 모드전환 및 이동 버튼
4		UP	설정치 증가(업) 버튼
5		DOWN	설정치 감소(다운) 버튼
6		경보해제	경보해제 지령 버튼
7	표시부	현재온도	냉각수 온도 표시 / 설정모드 표시
8		설정/실내온도	설정온도표시 / 실내 온도표시 / 에러 코드 표시
9		절대	절대 제어 모드 표시 램프
10		비례	비례 제어 모드 표시 램프
11		경보	경보발생 표시 램프
12		순환	순환 PUMP 작동 램프
13		냉각	압축기 작동 램프
14		운전	냉각운전 버튼 ON 상태 표시램프
15		히터	미사용

* 표시램프는 모두 한글로 표시되며 경보램프는 적색, 그 외는 녹색으로 표시됩니다.

3. 설치

3-1. 전원 결선

↑ ↑ ↑ ↑ 접지 R S T AC220/380V 60Hz 3Ph		전원공급용 전선의 규격은 전원전압 및 냉각기의 용량, 펌프의 규격 등에 따라 달라지는데 아래의 표를 참고하여 선정 하시기 바랍니다. 접지는 필수적으로 결선해야하며 전원을 공급하는 전선보다 같거나 굵은 것으로 녹색 또는 녹황색 외피의 전선을 사용 하십시오. 접지가 포함된 VCTF 전선을 사용하셔도 좋습니다. 역상경보(E.06)가 검출되는 경우 전원선 R, S, T 3가닥 중 2가닥을 서로 바꾸어 결선하십시오.

냉각기의 마력별 권장전선규격

마력	단상 220V	3상 220V	3상 380V
0.5	1.5 SQ	1.5 SQ	1.5 SQ
1	2.5 SQ	2.5 SQ	1.5 SQ
2	4.0 SQ	4.0 SQ	2.5 SQ
3	6.0 SQ	4.0 SQ	2.5 SQ
5		8.0 SQ	4.0 SQ
7.5			6.0 SQ

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 리모트접점 경보출력접점		리모트 및 경보출력접점의 결선은 제어장치에 일반적으로 사용하는 조작용 규격전선을 사용하되 외부에 노출되는 경우는 가급적 전선관을 통하고 부득이한 경우 필히 2중 피복전선을 사용하시기 바랍니다. 리모트접점에는 공장 출고 시 점퍼가 연결되어 있는데 사용을 위해서는 이것을 제거하고 결선 하십시오. 접점은 무-전원접점(Dry Contact)이어야 하며 반도체접점은 오동작의 우려가 있습니다. 경보출력접점은 무-전원접점(Dry Contact)입니다.

□주의> 결선 시 터미널단자를 사용하여 빠지거나 접촉 불량, 전선 간 단락이 발생하지 않도록 주의하십시오.

※ 모든 전선의 설치 및 결선작업은 반드시 전기 또는 제어관련 기술자가 시행하도록 하십시오.

3-2. 배관

3-2-1. 커넥터 사양

- 본 제품에 사용되는 모든 커넥터는 국내 표준규격품을 사용하고 있으며 각 제품의 모델 및

용량에 따라 관경이 다르므로 아래의 표를 확인 후 적용 하십시오.

모델	010	020	030	050	075	100
DCC DWC	토출: 20A 유입: 20A 보충: 15A 드레인: 20A	토출: 25A 유입: 25A 보충: 15A 드레인: 20A	토출: 25A 유입: 25A 보충: 15A 드레인: 20A	토출: 32A 유입: 32A 보충: 15A 드레인: 20A	토출: 40A 유입: 40A 보충: 15A 드레인: 20A	토출: 40A 유입: 40A 보충: 15A 드레인: 20A
DMB DMF	토출: 15A 유입: 15A 드레인: 15A	토출: 20A 유입: 20A 드레인: 15A	토출: 25A 유입: 25A 드레인: 15A	토출: 32A 유입: 32A 드레인: 15A	토출: 32A 유입: 32A 드레인: 15A	토출: 40A 유입: 40A 드레인: 15A

- 위 표에 표기되지 않은 모델은 구매처에 문의하여 주십시오.

- DME 모델은 침적식 이므로 냉각기에는 배관 커넥터가 없습니다.

- DMB 모델은 보충 커넥터가 없습니다.

- DMQ 모델은 보충 및 드레인 커넥터가 없습니다.

3-2-2. 냉각수 토출 커넥터 [OUTLET]

- 냉각수를 사용할 장치의 입구배관에 연결하십시오.

- 냉각수를 사용하기 위해 레듀사 또는 부싱을 설치하여 배관 경을 적절한 크기로 변경하여 사용할

수 있으나 관경이 너무 작으면 유량이 너무 적고 순환펌프의 토출압력이 상승하므로 필요에 따라

바이패스 배관 및 밸브를 설치하고 밸브를 적당히 열어 적절한 순환이 되도록 하십시오.

- DCC등 일부모델은 바이패스배관 및 밸브가 내장되어있습니다.

입구 . 냉각수 사용설비 출구 . 레듀사를 설치하여 배관경 변경	입구 . 냉각수 사용설비 출구 . 바이패스 배관 및 밸브

냉각기 후면 각 커넥터의 배치		보충 OUTLET INLET OVERFLOW DRAIN

3-2-3. 냉각수 유입 커넥터 [INLET]

- 냉각수를 사용하는 장치의 출구배관에서 환수되는 배관을 연결하십시오. - 오른쪽 그림과 같이 필요에 따라 이물질을 제거하는 필터 또는 침전조를 설치하여 냉각기에 이물질이 유입되지 걸러주십시오.

3-2-4. 냉각수 보충커넥터 [FILL]

- 냉각수 보충 커넥터에는 엘보를 부착하여 사용자가 냉각수를 직접 보충하는 방법이 있습니다. - 내부에 자동수위조절밸브가 설치된 경우(DCC-020 이상모델) 직수배관을 연결하여 사용할 수 있습니다. - 직수배관을 연결할 때 배관에 수동밸브를 설치하시고 자동수위조절 밸브가 없는 경우는 수위를 보면서 냉각수를 보충한 후 닫아 주십시오. - 부동액 등 별도의 화학물질을 사용하는 경우 농도조절에 유의하십시오. - 일부 모델은 보충 커넥터가 없습니다.	엘보 배관

엘보 배관에 직접 주입하여 보충	직수배관 및 밸브로 보충

3-2-5. 냉각수 드레인 커넥터 [DRAIN]

- 냉각수 드레인 커넥터는 가장 아랫부분에 있으며 출고 시 마감플러그로 막혀 있습니다.

- 냉각수 탱크를 청소하거나 냉각수의 화학물질 농도조절을 위해 냉각수를 배출하는 경우 등을

위해 적절한 배관을 설치하십시오.

- 냉각수의 드레인이 잦은 경우 마감플러그를 자주 풀고 잠그면 이 커넥터의 나사가 마모되어

냉각수가 누설될 우려가 있으므로 별도의 배관 및 밸브 등을 설치하여 사용하십시오.

- 일부 모델은 드레인 커넥터가 없습니다.

마감캡을 열어서 드레인	드레인 배관 및 밸브

4. 운전 절차 설명

-> 단자대의 결선이 올바른지 확인하여 주십시오. 3상 제품에서 상의 순서가 바뀌면 역상경보가

발생합니다. 이 경우 공급전원을 차단하고 3상전선 중 두 가닥을 서로 바꾸어 물려주십시오.

-> 인가되는 입력전원이 정격전압인지 확인 후 전원을 인가하여 주십시오.

-> 전기컨트롤 박스내의 전원스위치(배선용 차단기)를 켜 주십시오.

(배전반이 도어방식이 아닌 경우는 배선용 차단기가 켜진 상태로 출고됩니다.)

-> 설명서를 참조하여 설정온도를 설정하고 필요시 설치모드의 설정치를 변경하여 주십시오.

단, 임의로 변경 시 냉각기의 수명이 단축되거나 오동작의 우려가 있습니다.

-> 설치모드에서 절대제어 또는 비례제어 방식을 선택하여 주십시오.

-> 운전 버튼을 눌러 순환펌프가 가동을 하는지 확인하여 주십시오. 단, 순환펌프가 없는 모델도 있습니다.

DME 모델은 펌프가 없는 대신 교반기가 내장되어 있습니다.

-> 냉각수 순환이 원활한지 확인하여 주십시오.

*** 냉각수 순환 라인에 설치된 순환센서(FLOW스위치)에 의해 약 10초 이내에 냉각수의 순환이

감지되지 않으면 순환펌프는 운전이 정지되고 경보가 표시됩니다. 경보원인을 제거한 후

경보해제 버튼을 눌러 경보를 해제하고, 순환버튼을 눌러 순환펌프를 다시 켜 주십시오.

단, 제품의 사양에 따라 FLOW스위치의 부착이 없을 수도 있습니다.

-> 냉각수 또는 오일이 배관 또는 접속부위에서 누설되는 현상이 없는지 확인하여 주십시오.

-> 냉각기가 정상운전 상태인지 확인하여 주십시오.

*** 일반적으로 냉각기는 가동 전 2~3분의 지연시간을 가지며 이것은 냉각기의 냉매 사이클의

안정화를 위한 것입니다. 냉각기는 설정온도를 기준으로 자동으로 운전합니다.

-> 경보 발생 시 경보해제 버튼을 눌러주면 경보가 해제되지 않더라도 부저 음이 정지됩니다.

-> 운전 중에 정전되거나 배선용 차단기 등에 의해 공급전원이 차단된 경우 전원이 복구되면

이전의 상태를 기억하여 운전을 재개합니다.

-> LOC/REM(로컬/리모트) 선택스위치를 리모트로 선택하거나 시스템설정메뉴 rEt (리모트) 설정을 on 으로 선택한 경우 리모트모드로 운전되므로 컨트롤 패널의 운전 및 정지 버튼은 사용이 불가능하며 조작 시  라고 표시됩니다. 로컬모드에서 정지 버튼을 누르면 순환펌프가 함께 꺼지게 되고, 운전 버튼을 누르면 순환펌프가 먼저 가동하고 5초 이후에 냉각수 온도에 따라 압축기가 가동 합니다. 리모트모드에서도 운전이 시작되면 순환펌프가 먼저 가동되고 5초 이후에 냉각수의 온도에 따라 압축기가 기동되고, 리모트모드에서 운전을 정지하거나 로컬 모드로 전환하면 압축기와 순환펌프도 정지됩니다.

* 제품에 따라 로컬/리모트 전환스위치가 없고 시스템설정메뉴에서 설정하는 경우가 있으며 컨트롤보드 우측의 토글스위치를 사용할 수도 있습니다. (올리면 리모트 내리면 로컬)

* DME 모델은 순환펌프 대신 교반기가 펌프와 동일한 절차대로 작동합니다.

-> 경보발생 시에는 7장 경보코드와 대책 항목 또는 본 냉각기의 측면에 부착된 경보코드와 대책

표를 참고하여 처리하시고 해소되지 않을 경우 본사 A/S 담당부서로 문의 하여 주십시오.

5. 주요기능

5-1. 공장출고 표준 설정치

분류	번호	구분	설명	범위	STEP	초기값
사용자 모드	1		냉각수(오일) 설정온도	-44 ~ 98.9℃ (LL+1.0)~(HL-1.0)	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)	절대제어 23.0℃
						비례제어 -2.0℃
시스템설정모드	1		리모트모드 사용선택	ESS : 스위치적용 rEm: 리모트모드 LoC : 로컬모드	ESS/rEm/LoC	ESS
	2		현재수온 보정	-9.0~9.0(℃)	0.1℃	0.0℃
	3		현재실내온도 보정	-9.0~9.0(℃)	0.1℃	0.0℃
	4		압축기 기동정지 편차	0.1~9.0(℃)	0.1℃	0.5℃
	5		압축기 재-기동 지연시간	0 ~900(초)	1초	180초
	6		상한경보 온도설정	24.0~99.9(℃) -43(SET+1)~99.9	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)	50.0℃
	7		하한경보 온도설정	-45~22.0(℃) -45~97.9(SET-1)		2.0℃
	8		비례제어 목표치 하한설정	-43~97.9 (LL+2)~(HL-2)		10.0℃
	9		절대제어/비례제어 선택	Con:절대, dif:비례	Con/dIF	Con(절대)
	10		FLOW 센서 지연시간	0:비사용, 1~60초	1초	10초
	11		자동 경보해제 선택	on:자동, off:수동	off	on(자동)
	12		펌프사용 선택	on:사용, off:비사용	on(고정)	on사용
	13		동파방지(과랭) 온도설정 설정값이 -45이면 사용안함	FLm, FLo, -45(℃)~하한온도	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)	-45(미사용)
	14		리모트 접점 선택	A:a접점 ,b:b접점	A/b	A
	15		핫가스 제어 사용 선택	on:사용, off:비사용	on/off	oFF
	16		Off Set 갱신주기 설정	1 ~60초	1초	4초
	17		3상 감시	1:단상, 3:3상	1, 3	3
	18		백라이트 (LCD컨트롤패널만 해당)	0:항상 꺼짐 1~300초: 조작 시 유지,on: 항상 켜짐	1초	on

5-2. 기능의 전개

분류	번호	구분	설명
사용자 모드	1		냉각수 설정온도 설정
시스템설정 모드	1		리모트모드 사용선택
	2		현재수온 보정
	3		현재실내온도 보정
	4		압축기 ON/OFF 편차(히스테리시스)
	5		압축기 정지 후 재가동 지연시간 설정
	6		상한경보 온도설정
	7		하한경보 온도설정
	8		비례제어 목표치 하한설정
	9		절대제어/비례제어 선택
	10		FLOW 센서 경보지연시간 설정
	11		자동 경보해제 기능선택
	12		펌프사용 선택
	13		동파방지(과랭) 냉매흡입온도 설정
	14		리모트 접점 선택
	15		핫-가스 제어 사용 선택
	16		핫-가스 제어 Off Set 갱신주기 설정
	17		3상 감시설정
	18		백라이트 유지시간

▣ 시스템설정 모드는 냉각기의 성능과 밀접한 관계가 있으며 공장출고 또는 현장설치 시 설정이

완료되어 있습니다. 잘못된 조정으로 인하여 냉각기의 오작동 및 소손이 발생할 수 있으므로

설정치를 임의로 변경하지 마십시오. 변경이 필요한 경우 먼저 구매처 또는 본사의 A/S부서

또는 영업담당자와 상담하여 주십시오.

5-3. 사용자 모드

	설 명	냉각수 설정온도 및 기준치 온도를 설정합니다.
	범 위	하한경보온도 +1.0 ~ 상한경보온도 -1.0 (-44~98.9) 하한경보온도가 2.0℃, 상한경보온도가 50.0℃인 경우 3.0~49.0℃
	STEP	0.1℃ (-10℃이하는 1℃)
	기본값	절대제어 23.0℃, 비례제어 -2.0℃

▣ 사용자 모드 설정방법

- SET 버튼을 누르면  메뉴를 표시하고, 설정값이 점멸하며 표시 됩니다.

- UP / DOWN 버튼을 이용하여 사용할 온도를 설정 합니다.

비례제어모드로 사용할 경우 실내온도에 대한 상대온도를 설정합니다.

- 저장하려면 SET 버튼을 눌러줍니다.  (SAVE)라고 표시하면서 설정값이 저장됩니다.

- 15초 동안 아무 버튼도 조작하지 않으면 저장하지 않고 일상모드로 전환됩니다.

5-4. 시스템설정 모드

▣ 초기 값 불러오기

- 차단기에 의해 전원이 꺼진 상태에서 "Up버튼과 Down버튼"을 둘 다 누른 상태에서 차단기를 올려 전원을 공급하면 각 설정 값들은 초기값으로 변경됩니다.

- 프로그램 버전이 표시되면 즉시 버튼을 놓으십시오.

- 이 기능은 사양에 따라 공장에서 설정된 값은 모두 지워지므로 주의하십시오.

▣ 시스템설정 모드에서 설정 값을 변경하는 방법

① 시스템설정 모드로 진입하려면 SET 버튼을 누른 상태로 5초간 유지합니다.

② 이 때 설정온도 표시 창에 SET 표시가 5초간 표시되다  이 표시되면 버튼을 놓습니다.

③ 시스템설정 모드의 각 메뉴는 SET 버튼을 짧게 한 번씩 누를 때마다

⇒  ⇒  ⇒⇒ ⇒ ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ ⇒ 순으로 이동하게 됩니다.

④ 수정할 설정모드에서 UP 및 DOWN 버튼을 눌러 설정치를 수정합니다.

⑤ 수정한 설정 값을 저장하려면 SET 버튼을 5초간 눌러줍니다.

⑥  (SAVE)라고 표시하면서 설정값이 저장된 후 일상 모드로 복구됩니다.

- 15초 동안 아무 버튼도 조작하지 않으면 변경한 값이 저장되지 않고 일상모드로 전환됩니다.

5-4-1.  : 리모트 또는 로컬 모드의 사용을 선택합니다.

▣ 리모트 모드로 사용하려면 “(REM)”으로, 로컬모드는 “(LOC)”로 설정하십시오.

▣ 별도의 선택스위치를 써서 리모트 및 로컬모드를 선택하는 경우 “(ESS)”로 설정하십시오.

(1) 리모트 모드(Remote ; rEm)

- 리모트 모드는 냉각기운전의 주체를 외부에 연결된 리모트 접점에 의해 사용할 때 선택 합니다.

- 리모트 모드에서는 리모트 접점이 연결될 때 운전이 시작되어 순환펌프가 먼저 작동하고 지연시간, 온도조건, 경보조건 등을 모두 만족하면 5초 후 압축기가 작동하도록 되어 있습니다.

- 리모트 모드에서 운전 중 리모트 접점이 분리되면 압축기와 순환펌프가 정지합니다.

- 메뉴에서 리모트 모드에서 사용되는 접점을 반대 개념으로 설정할 수 있습니다.

- 리모트 모드에서는 운전(ON) 및 정지(OFF) 버튼을 사용할 수 없으며, SET, UP, DOWN, 해제 버튼만 사용할 수 있습니다.

- 리모트 모드에서 운전(ON) 및 정지(OFF) 버튼을 누르면 “”(조작에러)를 표시합니다.

- 리모트 모드의 반대 개념인 로컬모드에서만 운전(ON)과 정지(OFF) 버튼에 의해 운전과 정지가 가능합니다.

(2) 로칼 모드(Local ; LoC)

- 일반적으로 설치초기에 시운전 할 때는 로컬모드로 운전하고 본격적인 사용이 시작되면 그 때 리모트 모드로 사용할 것을 권장합니다.

- 리모트 접점을 별도로 연결하지 않더라도 공장출고 시 점프선이 연결된 상태로 출고 되어 별도의 결선작업 없이 사용할 수 있습니다.

(3) 리모트 모드(External selection switch ; ESS)

- “(ESS)”로 설정한 경우 외부에 LOC-REM 선택스위치가 설치되어 있거나 컨트롤보드의 우측에 있는 토글스위치를 사용하시기 바랍니다.

5-4-2. 온도값 보정(Calibration ; CA)

(1) 현재 물온도 보정(CA1)

-  : 냉각수의 현재온도 측정값을 보정합니다.

- 현재온도표시가 실제온도와 편차가 있으면  보정메뉴에서 그 편차 가감산하여 측정값을 보정을 할 수 있습니다.

- 예를 들어 표시온도가 25.8℃ 이고 실제 냉각수 온도가 25.0℃ 일 때, 표시온도가 +0.8℃ 더 높게 표시되므로 보정메뉴에서 -0.8℃를 설정하면 표시온도가 25.0 으로 바뀌게 됩니다.

(2) 실내(주위)온도 보정(CA2)

-  는 실내기온의 현재온도표시를 보정하며 위와 같은 방법으로 보정합니다.

- 실내온도 센서는 비례제어에서만 사용됩니다.

5-4-3.  : ON/OFF 제어편차온도를 설정합니다.

- 냉각기 운전 시 압축기의 기동과 정지의 편차를 설정합니다.

- 0.5℃로 설정하면 압축기는 설정온도+0.5℃ 이상에서 기동, 설정온도–0.5℃ 이하에서 정지합니다.

5-4-4.  : 압축기 재-기동 지연시간을 설정합니다.

- 냉각기 운전 시 압축기를 보호할 목적으로 압축기 재-기동 지연시간을 설정합니다. 이는 압축기가  정지하고 재-기동하기 전 냉매의 고압과 저압이 안정화 될 최소한의 시간을 주어서 압축기의 손상을 예방하기 위한 것입니다.

- 0~ 900초 까지 1초 단위로 설정할 수 있습니다.

- 전원을 켤 때부터 또는 압축기가 운전 중 정지한 직후부터 지연시간이 카운트되며 지연시간이 경과하기 전에는 냉각수의 온도가 상승하여 압축기의 가동 조건이 되어도 냉각램프만 깜박이다가 지연시간이 경과하면 압축기가 작동됩니다.

5-4-5. / : 냉각수의 상/하한 경보 온도를 설정합니다.

▣ 냉각수의 온도과승 또는 과랭에 주의를 하여야 하는 경우 한계온도를 설정하여 사용합니다.

(1) 상한 경보(HL)

- 상한경보온도 설정범위는 “제어설정온도(SET)+1.0℃ ~ 99.9℃”입니다.

- 즉 -43℃ ~ 99.9℃ 이며 냉각수의 절대온도를 기준으로 작동합니다.

- 상한경보온도는 냉각수 설정온도보다 최소 1.0℃ 이상 높게 설정 가능합니다.

- 예를 들어 설정온도가 34.0℃인 경우 상한경보를 설정하려면 HL 값을 35.0 이상으로 설정합니다.

-. 상한 경보 상태에서 냉각기는 계속 운전 상태를 유지합니다.

(2) 하한 경보(LL)

- 하한경보온도 설정범위는 “-45℃ ~ 제어설정온도(SET)-1.0℃”입니다.

- 즉 -45 ~ 97.9℃ 이며 냉각수의 절대온도를 기준으로 작동합니다.

- 하한경보 온도는 냉각수 설정온도보다 최소 1.0℃ 이상 낮게 설정 가능하며 동파방지 설정온도보다 2.0℃ 이상 높게 설정 하십시오.

- 예를 들어 설정온도가 11.0℃인 경우 하한경보온도를 설정하려면 LL 값을 10.0 이하로 설정합니다.

5-4-6.  : 비례제어 모드에서 연산된 목표온도의 하한치를 제한합니다.

- 비례제어모드로 사용 중 실내온도가 너무 낮아지거나 높아지면 목표온도(실내온도+설정온도)가 하한경보온도보다 낮아지거나 높아지는 모순이 발생하게 되는데 이런 경우 목표온도의 하한치와 상한치를 제한하여 냉각수의 과랭과 과열을 방지합니다.

- 목표온도 하한치 제한은 "LLd" 설정값이며, 목표온도 상한치 제한은 “HL-2℃"로 자동 설정 됩니다.

- 하한경보온도보다 2.0℃ 이상 높게 그리고 상한경보온도보다 2.0℃ 이상 낮게 설정 가능합니다.

예) 오일냉각기에서 비례제어모드로 운전할 때 설정온도를 –5.0℃, LLd를 15.0℃로 설정하면 실내온도가 20.0℃가 넘는 환경에서는 실내온도에 따라 목표온도(20.0℃-5.0℃)는 15℃ 이상으로 냉각기가 작동하는데, 동절기에 실내온도가 20.0℃ 이하로 내려가면 목표온도가 15.0℃ 이하로 연산되는데 이 때 목표온도를 15.0℃ 미만으로 강하하지 않게 고정하는 기능입니다.

5-4-7.  : 절대제어모드와 비례제어(차온 제어)모드 중 하나를 선택합니다.

- 각 제어모드의 작동설명은 5-5장에서 자세히 설명합니다.

- 절대제어모드는 냉각수의 온도를 설정온도로 유지하도록 냉각제어하는 방식입니다.

- 올림버튼을 눌러 을 설정하면 절대제어모드로 선택됩니다.

- 비례제어모드는 냉각수의 온도를 “실내온도 + 설정온도”로 유지하도록 냉각제어하는 방식입니다.

- 내림버튼을 눌러 로 설정하면 비례제어모드로 선택됩니다.

- 여기서 메뉴 은 Control, 절대제어 은 Constant, 비례제어 는 Differential (차동)을 의미합니다.

5-4-8. : 플로센서의 경보지연시간을 설정합니다.

- PUMP가 가동된 후 설정된 시간이 경과할 때 까지 FLOW 센서가 작동하지 않으면 냉각수(오일)가 흐르지 않는 것으로 판단하여 경보를 발생합니다.

- 설정 시간은 1~60초 까지 설정할 수 있으며 이 기능을 사용하지 않으려면 “0”으로 설정합니다.

5-4-9.  : 자동 경보해제 기능을 설정합니다.

- 경보가 발생한 후 경보발생원인이 소멸되면 자동으로 경보를 해제하는 기능입니다.

- 무인운전 설비에서 경보발생시 시스템이 정지되어 발생되는 손실을 최소화하기 위한 기능입니다.

- 이 기능을 사용하려면 을, 사용하지 않으려면 을 선택합니다.

▣ 자동으로 경보가 해제되는 ERROR

- 상한경보온도 초과, 하한경보온도 미만, 냉매고압, 냉매저압(COMP 기동 10초 이후 검지), 냉매과냉경보, COMP-OCR 등 냉각계통의 경보가 발생한 경우만 적용됩니다.

▣ 자동으로 경보가 해제되는 않는 ERROR

- 온도센서 고장, 플로(물흐름)경보, PUMP-OCR, 역/결상 경보 등 순환계통 및 전원시스템에서 발생한 경보는 경보해제 기능이 적용되지 않습니다.

5-4-10.  : 펌프사용 및 비사용을 선택합니다.

- 펌프를 내장하는 제품은을, 내장하지 않는 제품에는 로 선택합니다.

- 로 선택한 경우 순환LED는 항상 켜져 있지만 순환펌프 릴레이는 작동하지 않습니다.

- 펌프가 내장되지 않더라도 교반기가 설치된 경우 으로 설정해야 합니다.

※ DSD-3154A에 적용되는 "프로그램 버전 c4.7"은 PUP 선택이 “ON"으로 고정 되어있습니다.

(1) 로칼 모드에서 동작

* 운전(ON) 버튼을 누르면 PUMP 동작, 순환LED 켜짐

* 정지(OFF) 버튼을 누르면 PUMP 정지, 순환LED 꺼짐

(2) 리모트 모드에서 동작

* 리모트를 ON하면 PUMP 동작, 순환LED 켜짐

* 리모트를 OFF하면 PUMP 정지, 순환LED 꺼짐

5-4-11.  : 동파방지기능의 선택 및 온도를 설정합니다.

- 판형 열교환기에 흐르는 냉각수의 유량이 부족한 경우 과냉각으로 인한 열교환기의 동파를 방지하기 위해 사용하는 기능입니다. 는 “Frozen”을 의미합니다.

- 이 기능을 사용하지 않으려면 –45로 설정하십시오.

- 이 기능을 사용하기 위해 냉매배관 흡입부에 온도센서가 부착되어 있어야 합니다.

- 하한경보온도보다 높게 설정할 수 없으며 최저 –44℃까지 설정할 수 있습니다. [-44℃~하한경보온도(LL)]

- 감지한 온도가 설정온도 이하가 되면  경보가 표시되고 압축기는 정지합니다.

- 동파방지경보 상태가 되면 압축기는 정지하지만 순환펌프는 계속 운전됩니다.

※ 수위 감시 기능의 설정 (DCC 모델)

(1) 저수위 스위치(Low-level Float Switch)로 사용 시

- 내장된 냉각수탱크의 수위를 감시하는 레벨스위치(또는 플로트스위치라 칭함)가 부착된 경우  설정메뉴에서 설정치를 –45도 보다 낮게 끝까지 내려 (Float Switch)를 선택하십시오.

- 로 설정하면 냉각수의 수위가 부족한 경우  경보를 발생하고 압축기 및 순환펌프가 정지하게 됩니다.

(2) 중수위 스위치(Mid-level Float Switch) 적용 사용 시

- 내장된 냉각수탱크의 수위를 감시하는 저 수위와 중간 수위를 감시하는 레벨스위치를 부착하여 사용할 경우  설정메뉴에서 설정치를 “FLm"를 선택하십시오.

- 중 수위스위치를 사용하기 위해서는 "보조 PCB"를 추가 적용해야 합니다.

- “FLm"으로 설정하면 냉각수의 수위가 중간 수위 레벨스위치에 도달하면 스위치가 동작하면 모니터에  경보를 발생하지만 시스템은 정상동작 하고 , 저 수위 스위치가 동작하면  경보를 발생하고 압축기 및 순환펌프가 정지하게 됩니다.

5-4-12.  (Remote Contact Type) : 리모트 제어 접점의 형식을 설정합니다.

- 리모트 모드에서 제어입력 접점의 상태에 따라 운전 및 정지를 선택할 수 있습니다.

- 로 선택하면 접점이 연결된 경우 운전, 끊어진 경우 정지합니다.

- 로 선택하면 접점이 연결된 경우 정지, 끊어진 경우 운전합니다.

- 출고 시 로 설정하여 출고됩니다. 대부분의 경우 로 사용됩니다.

5-4-13. (Hot Gas Control) : 핫-가스제어 사용여부를 설정합니다.

- 핫-가스제어 기능은 주문사양이며 냉각수 또는 오일의 온도편차를 ±0.2℃ 이내로 유지합니다.

- 핫-가스제어 기능을 적용하여 초정밀 온도제어기능을 사용하는 제품만으로 설정 합니다.

- “on"으로 설정하면 압축기의 작동 및 정지온도가 2도 더 낮게 운전됩니다.

- 핫-가스제어옵션을 선택한 제품은 공장출고 시로 설정되어있습니다.

- 부하의 발열량이 일정하게 유지되는 경우 대개 가동 후 10분 이내에 온도편차를 ±0.2℃ 이내로 유지합니다. 부하의 발열량이 수시로 변하는 경우 정밀한 온도제어가 불가할 수도 있습니다.

- 냉각기의 최대냉각능력을 기준으로 부하의 발열량이 30~90%일 때는 정밀제어가 가능하지만 그 범위를 벗어나면 정밀한 온도제어가 불가할 경우도 있습니다. 단, 주문자의 주문요청에 따라 특별히 제작된 경우는 무-부하운전(0%)에도 정밀제어가 가능합니다.

- 핫-가스제어를 사용하는 냉각기는 응축압력을 일정하게 유지하기 위해 팬의 속도가 수시로 달라집니다. 운전 중에 일시적으로 회전하지 않더라도 고장이 아니므로 유의하십시오.

5-4-14. (Auto Trimming Period) : 정밀제어기능에서 오프셋 갱신주기를 설정합니다.

- 핫-가스제어 기능을 사용하는 냉각기에서만 이 기능이 적용됩니다.

- 정밀제어조절기에서 PID제어에 따라 온도편차 오프셋을 자동 갱신하는 주기입니다.

- 냉각수 온도가 안정된 상태에서 헌팅(조금씩 흔들리는 현상)이 심하면 값을 늘려주고 온도가 안정되는데 걸리는 시간이 너무 길면 값을 줄여줍니다.

- 기본설정은 4초입니다.

5-4-15.  : 역/결상 방지기능의 사용여부를 설정합니다.

- 단상 제품의 경우 1, 3상 제품의 경우 3으로 설정합니다.

- 초기값이 3으로 되어있어 초기화 한 경우 확인이 필요합니다.

- 3상 제품에서 3상전원의 균형이 심하게 틀어진 경우, 3상 중 한 상이라도 전압이 심하게 낮아지거나 결상이 발생한 경우 E.06 경보가 발생합니다.

5-4-16. 사용하지 않는 옵션.

- 본 제품에서 하드웨어의 구성 상 적용되지 않거나 기능상 사용하지 않는 메뉴는 공장 출고치 그대로 두시기 바랍니다.

5-5. 절대제어 운전과 비례제어 운전

▣ 설치모드 설정에서  값으로 선택합니다.

▣ 절대제어모드에서는 설정/실내온도 표시 창에 설정온도가 표시됩니다.

▣ 비례제어모드에서는 설정/실내온도 표시 창에 실내온도가 표시됩니다.

5-5-1. 절대제어 운전

- 절대제어 운전이란 일반적인 운전방식으로 설정온도 표시 창에 표시된 설정온도를 기준으로 운전하는 방식입니다.

- 예) 설정온도를 25.0℃로 설정하였을 때 25.0℃를 기준으로 ON/OFF제어됩니다.

※ 참고, 지연시간() : 냉각기의 압축기는 작동하다가 정지하면 일정시간의 휴지시간을 필요로 하는데 이는 냉매가 불안정한 상태에서 작동할 때 발생할 수 있는 압축기의 과부하로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 최소한의 정지시간으로 주어집니다. 지연시간이 경과하기 전에는 냉각수의 온도가 높아져 작동할 조건이 되어도 냉각램프만 점멸 표시되다가 지연시간이 경과한 후에는 냉각램프가 완전히 켜지고 압축기가 작동합니다. 지연시간이 경과한 후에 온도가 높아져서 작동할 조건이 되면 압축기는 즉시 작동합니다.

5-5-2. 비례제어 운전

- 비례제어 운전이란 실내온도를 측정하여 실내온도+설정온도를 기준으로 운전하는 방식입니다.

- 이 방식은 초정밀 가공을 요하는 기계에서 주변온도에 따른 가공오차를 줄이기 위해 사용합니다.

- 핫-가스제어를 사용하는 경우는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- 실내온도가 너무 낮아지면 목표온도(실내온도+설정온도)가 너무 낮아져 하한경보온도보다 낮아지는 모순이 발생하게 되는데 이런 경우  설정 값으로 목표온도의 하한치를 제한하여 냉각수의 과냉각을 방지합니다.

- 예) 실내온도가 28.0℃이고 설정온도가 -5.0℃라면, 23.0℃로 운전됩니다.

- 비례제어 운전 목표온도의 상한치 제한은 “상한경보온도(HL)-2℃"로 자동 설정 됩니다.

6. 유지 보수

- 전기기술자가 컨트롤러 또는 전기부품, 전선의 교체 또는 수리 시 본 유지보수 매뉴얼의 설명에

따라 시행하여 주시기 바랍니다.

DSD-3154A 컨트롤보드 : 본 냉각기에 사용되는 메인 컨트롤보드입니다.

6-1. 전원의 결선

이 그림의 결선이 실물과 다를 수 있습니다.

N220, L220 단자에 제어용 전원으로 AC220V

단상전원을 공급하며 안전을 위해 회로

보호기를 설치한 상태로 출고됩니다.

공급전원이 380~380V인 경우 트랜스포머를 사용하여 변환된 제어전원 220V를 공급합니다.

□주의>

E 단자(고정볼트)에 어스선을 접속합니다.

어스선은 전원선보다 같거나 굵은 규격의 녹색

또는 녹황색 전선을 사용해 결선됩니다.

□주의> 컨트롤러는 역상/결상을 감시하는 기능이 있으며 3상 전원을 사용하는 냉각기에서 역상/결상

경보 시  을 표시합니다. 이 경우 공급전원을 차단하고 3상의 3선중 2가닥을 서로 바꾸어 역상경보를 해결하고 그래도 해결되지 않으면 각 상간 전압을 측정하여 결상 또는 전압부족인 경우

전원공급경로를 확인하여 보수하시기 바랍니다.

6-2. 부하의 결선

□주의> 컨트롤러의 총 부하의 합은 전류치 15A(저항부하)를 넘어서는 안 됩니다.

6-2-1. 압축기의 결선

압축기(또는 압축기의 전자접촉기)는 COMP 단자에 접속합니다.

출력형태는 AC220V 전압출력이 되며 허용부하는 최대

15A(저항부하)이하로 한정됩니다.

시스템의 설정된 자동운전으로 출력이 제어됩니다.

운전버튼을 누르면 순환펌프가 작동하고 압축기가 동작합니다. 단, 순환펌프가 없는 사양인 경우 순환램프가 항상 켜져 있으며 순환펌프가 없어도 냉각버튼이 작동합니다.

6-2-2. 순환펌프(교반기)의 결선

순환펌프(교반기 또는 전자접촉기)는 PUMP 단자에 접속합니다.

출력형태는 AC220V 전압출력이 되며 허용부하는 최대 15A (저항부하) 이하로 한정합니다.

작동은 운전버튼을 눌러 작동하고 작동 후 순환감지센서

(플로 센서)가 설정된 시간 내에 작동하여야합니다.

플로스위치가 작동하지 않으면 “” 경보가 발생하고 순환펌프는 작동을 정지합니다.

6-3. 경보출력장치의 연결

경보의 출력은 그림과 같이 a접점 및 b접점으로 출력되며 무전원 접점

입니다. 최대 허용 부하는 AC250V 3A(저항부하) 이하로 한정합니다.

경보 경보해제 버튼을 누르거나 자동리셋 기능에 의해

경보원인이 소멸되면 출력이 복구됩니다.

구분	COM-N,C	COM-N,O
경보 발생상태 전원 차단상태	CLOSED	OPEN
정상 운전상태	OPEN	CLOSED

□주의>  경보접점은 주 제어반의 PLC 등에 연결하기 위한 것입니다.

부저나 램프 등을 외부에 설치하여 연결하는 경우 반드시

별도의 퓨즈를 거쳐서 작동하도록 설치해 주시기 바랍니다.

사용 가능한 퓨즈는 250V 2A 이내입니다.

6-4. 안전차단 스위치의 연결

안전차단 스위치는 정상적인 상태에서 CLOSED(접촉된) 것을 원칙으로 하며, OPEN(분리)되면

경보상태로 인식합니다. 단 압축기과전류릴레이 및 펌프과전류릴레이는 정상적인 상태에서 OPEN

이고 경보상태일 때 CLOSED(접촉)입니다.

□ 주의> 사용하지 않는 안전차단 입력은 점프 결선을 사용하여 처리합니다.

HPS, LPS, FLOW, 고압스위치 등이 없는 경우는 COM과 연결해 줍니다.

OCRC, OCRP : 압축기 및 펌프용 OCR이 없는 경우는 연결하지 않습니다.

R-S-T는 3상 전원을 사용하는 경우만 연결해 줍니다.

□ 주의> 경보의 스위치를 변경, 교체할 경우 접점형식의 스위치를 사용하여주십시오.

반도체(무접점)스위치 등은 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

REMOTE SWITCH는 상위 장치 또는 운영자가 원격으로 제어하기 위한 것으로 경보입력이

아니므로 경보를 출력하지는 않습니다. 리모트/로컬 선택스위치를 리모트로 하거나 시스템

설정에서 리모트모드로 선택한 경우 이 스위치에 의해 운전됩니다. 이때는 컨트롤 패널의

순환, 냉각 버튼을 이용한 운전 및 정지는 불가하며(설정변경, 경보해제는 가능) 조작 시

(조작에러)라고 표시됩니다.

R S T 단자는 3상 전원을 사용하는 경우에만 적용되며 단상전원 사용 시 시스템설정메뉴

값을 “1”로 설정해 두어야 합니다. 3상사용 시  설정은 “3”으로 설정합니다.

COMP-OCR, HIGH PRESS, LOW PRESS 스위치는 압축기가 정지하면 자동으로 회복되기도

하며 자동 경보해제 기능을 사용하면 회복된 이후에 자동으로 운전이 재개됩니다.

경보발생에 따른 압축기 및 순환펌프의 작동은 다음의 표와 같습니다.

▣. 안전차단 스위치 및 온도 따른 경보발생시 압축기 및 순환펌프의 운전상태

구분	에러코드	COMP	PUMP
REMOTE S/W	코드 없음	정지	정지
FLOW 센서	E.01	정지	정지
COMP-OCR	E.02	정지	운전상태유지
PUMP-OCR	E.03	정지	정지
상한온도초과	E.04	운전	운전상태유지
하한온도미만	E.05	정지	운전상태유지
3상 감시회로	E.06	정지	정지
H-PRESS	E.07	정지	운전상태유지
L-PRESS	E.08	정지	운전상태유지
수온센서 쇼트	E.11(Hi.1)	정지	정지
수온센서 단선	E.12(Lo.1)	정지	정지
실내온도센서 쇼트	E.13(Hi.2)	정지	정지
실내온도센서 단선	E.14(Lo.2)	정지	정지
모니터 통신오류	E.15	운전	운전
칠러 과랭	E.16	정지	운전상태유지
냉각수 수위부족	E.23	정지	정지
냉각수 보충경보	E.24	운전	운전

6-5. 온도 SENSOR 의 연결

온도센서는 커넥터에 그림과 같이  연결하여 주십시오.

온도센서는 당사에서 지정한 센서만 사용하여주십시오.

지정되지 않은 센서를 사용하면 온도가 틀리게

표시되거나 오동작이 발생될 수 있습니다

- 센서의 연장은 100M 까지 가능 하며 20M 이상 연장

시 실드선을 사용하여주십시오. 연장 시 센서의 측정

오차를 줄이기 위해 실드는 접지하여 주십시오.

- 2가닥 센서선은 극성구분이 없습니다.

- 실내온도센서는 비례제어를 사용하는 냉각기에만

적용됩니다.

- 냉매과냉 센서는 판형 열교환기의 동파방지를 위해

사용됩니다.

※ CONDENSER SENSOR는 팬 스피드(FAN SPEED) 컨트롤 기능에 적용 됩니다.(특수기능 참조)

6-6. 리모트 / 로컬 스위치

- 리모트/로컬 스위치는 리모트모드로 사용하기 위한 선택스위치이며 시스템설정에 메뉴가

있는 제품은 이 스위치가 없는 경우도 있습니다. 5-4-1항을 참조하세요.

- 기본적으로 메인보드의 우측끝부분에 탑재된 토글스위치를 사용하고 필요에 따라 외부 조작

부분에 장착됩니다.

- 리모트기능을 사용하지 않는 경우는 LOC에 두십시오.

- LOC(리모트)로 선택하면 순환펌프와 압축기는 리모트 접점에 의해 자동으로 운전되고 컨트롤

패널의 운전, 정지 버튼은 작동되지 않으며 운전, 정지 버튼을 누르면  라고 표시됩니다.

메인 컨트롤보드	⇒	리 모 트 / 로 칼 스 위 치		냉각기 외부에 설치된 리모트/로컬 스위치

7. 경보 코드와 대책

코드	코드명	복귀	코드 설명	점검 부위 및 방법	대 책
	수온센서 이상	수동	수온센서 측정값이 99.9℃ 이상일 때	수온센서선 단락, 오결선 확인 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	수온센서 교체 케이블 및 커넥터 Shot 교정
			수원센서 측정값이 -45℃ 미만일 때	수온센서선 단선, 오결선 확인 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	수온센서 교체 케이블 및 커넥터 Open 교정
	실내센서 (외기센서) 이상	수동	실내센서 측정값이 99.9℃ 이상일 때	실내센서선 단락, 오결선 확인 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	실내센서 교체 케이블 및 커넥터 Shot 교정
			실내센서 측정값이 -45℃ 미만일 때	실내센서선 단선, 오결선 확인 수온센서 점검 센서 케이블 및 커넥터 점검	실내센서 교체 케이블 및 커넥터 Open 교정
	물흐름 경보	수동	수위부족 또는 냉각수 순환불량	냉각수 순환계통 확인 펌프, 플로워 스위치 등 점검 냉각수 배관 누설/막힘 등 확인	냉각수 보충/에어빼기 수배관 내의 이물질 제거 플로워 스위치(유량센서) 조절 수배관 수리/교체
	압축기 과전류 경보	수동	압축기 또는 팬-모터의 OCR 트립 발생	전기 컨트롤 패널 확인 압축기 및 팬모터 MC 점검 압축기 및 팬모터 OCR 점검	OCR의 해제버튼 누름 OCR 트립전류 교정 MC 또는 OCR 교체
	펌프 과전류 경보	수동	펌프의 OCR 트립	전기 컨트롤 패널 확인 펌프 MC 및 LINE 상태 점검 펌프 OCR 및 LINE 상태 점검	OCR의 해제버튼 누름 OCR 트립전류 교정 펌프 MC 또는 OCR 교체
	상한온도 초과	설정자동	수온이 상한 한계온도(HL) 이상 감지될 때	냉각 과부하/냉각 능력 부족 확인 냉매 저압 게이지 확인	"HL" 한계온도 설정 상향 조정 수온센서 교체 냉매 보충 잦은 발생시 A/S 요청
				냉각수 순환계통 확인 수온센서 이상 상태 확인
	하한온도 미만	설정자동	하한 한계치 온도 이하로 감지될 때	냉각수 순환계통 확인 수온센서 이상 상태 확인	"LL" 한계온도 설정 하향 조정 수온센서 교체 잦은 발생시 A/S 요청
	역상 또는 결상	경보버튼	3상전원의 역상 또는 결상	인입 3상전원 확인 3상 전원라인 선 바꿈 전원 단선 등 연결 안 됨 전원 상간 전압 확인	전원의 R, S상 교체 전원선 보수 상간 전압 불평형 교정 잦은 발생시 A/S 요청
	고압경보	설정자동	냉매 HPS 입력	냉각 시스템 확인 팬 회전 확인 통풍 공간 확인(60CM 이상) 라디에이터에 이물질 확인 고압게이즈로 압력 확인 고압스위치 이상 상태 확인	팬모터 교체 라디에이터 이물 제거 냉매량 빼기 조정 고압스위치 교체 잦은 발생시 A/S 요청
	저압경보	설정자동	냉매 LPS 입력	냉각 시스템 확인 저압게이즈 압력 확인 냉매 누설 확인 저압스위치 이상 상태 확인	냉매 보충 저압스위치 교체 냉각수 보충 잦은 발생시 A/S 요청
				냉각수 유량 확인
	리모트 경보	자동	리모트 선택 상태에서 운전, 정지버튼 조작	운전 모드 확인 파라메터 설정치 확인	“rEt“ oFF으로 설정(LOCAL)
	통신에러	자동	냉매 흡입온도가 설정온도 이하 입력	통신 Line 확인 통신 Line 상태 확인 온도조절기 또는 Main 보드 동작 상태 확인	통신선 교체 온도조절기 또는 주 제어보드 교체 잦은 발생시 A/S 요청
	과랭(동파)방지경보	설정자동	흡입온도센서 측정값이 설정값 이하일 때	냉각 시스템 확인 고압, 저압게이즈 압력 확인 냉매량 확인 흡입센서 이상 상태 확인	냉각시스템 교정 냉각수 보충 “Fro” 설정온도 하한 조정
				냉각수 유량 확인 운전 모드 확인 파라메터 설정치 확인
	저수위 경보	수동	플러트 스위치 저수위 입력	냉각수 수위 확인	냉각수 보충
	저수위 경고		플러트 스위치 중수위 입력	냉각수 수위 확인	냉각수 보충
전원 안됨		외부전원공급이 차단되거나 회로보호기가 트립된 경우		배선차단기 및 회로보호기를 완전히 내렸다가 다시 올림 전원공급계통의 보수, 컨트롤러 고장, A/S 요청
조작 불가		온도가 표시되지만 버튼의 조작이 안 될 때		온도조절기가 고장 난 경우 A/S 요청
이상 소음		초기 설치 시와 달리 이상한 잡음이 나거나 한 경우		구입처 또는 본사의 영업 또는 AS 담당자에게 문의
냉각 안됨		냉각램프가 켜지지만 압축기가 작동하지 않음		압축기가 과열되어 차단된 경우 한 시간 정지 후에 운전 잦은 발생시 A/S 요청
냉각 불량		평소와 달리 냉각성능이 급격하게 감소한 경우		주변 환경을 살펴서 문제점을 해소하고 문제가 없다면 구입처 또는 본사의 영업 또는 AS 담당자에게 문의